附件：

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

一、医用污水生化消毒处理装置维保要求

1.污水处理维护标准：污水处理排放满足医疗废水（GB18466-2005）中接管排放标准；

2.流量计在线维护标准：生态环境监测条例(中华人民共和国国务院令第820号)标准；

3.投标公司要求：

a.公司具有安全生产许可证、9001质量认证、14001环境管理体系认证及45001职业健康认证；

b.公司在上海市（上海一网通）生态环境监测社会化服务机构中有备案记录；

c.公司现场服务人员有运营人员资质上岗证书。

d.日常维保中发生更换零配件不在报价单内的，单件2000元以内的由维保单位承担。

二、医用污水生化消毒处理装置维保内容

| 期限 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每周 点检 内容 | 1、检查风机、水泵、计量泵等设备工作状态显示是否正常； 2、查看每日记录数据，检查各类仪表是否显示正确； 3、检查阀门开关是否正常，是否和挂牌常开、常闭相同； 4、检查控制柜触摸屏幕上的报警界面，是否有异常报警，并及时处理； 5、曝气池取样检测SV30，并做好相应记录； 6、点检风机出口消声器、泄压阀、皮带罩、皮带、压力表等是否有异常情况； 7、点检风机挠性接头的偏心、法兰间距、管道安装等情况； 8、点检风机齿轮油的油量； 9、点检风机的运行压力和运行噪音并记录； 10、检查皮带是否松动； 11、电机是否正常运行、是否振动、是否有异常声音； 12、检查压滤机背压板间隙是否合适。 |
| 每月 维护 内容 | 1、检测电气元件性能及可靠性，测试各设备是否启闭正常； 2、检查各类仪表是否显示正确，并进行维护； 3、检测风机、水泵、计量泵等设备工作状态显示是否正常； 4、检测加药装置性能检测，出药量是否正确； 5、检查阀门开关是否正常，是否有卡位或不能开关现象； 6、检测各类管道是否有腐蚀泄漏； 7、检测在线流量计计量准备与数据上传的准确； 8、检查压滤机电磁阀是否正常开关、是否漏水； 9、检查污水站及周边是否有污水跑冒滴漏现象； 10、检查压滤机电控箱各种指示灯是否正常发亮； 11、检查压滤机电机是否异常发热、漏油，电流值与平时是否接近、平稳； 12、检查压滤机脱水主体的静环、动环是否在动，环与环之间的间隙是否有大量的滤液漏出； 13、机械格栅每月须用黄油枪在各润滑部位的油嘴中注一次钙基润滑脂； 14、格栅减速机中的润滑油须定期更换。 |
| 每季 维护 内容 | 1、设备及管道上配件是否松动、异常； 2、检测PLC及自控电路连接状态； 3、检测自动控制仪表及系统性能 ； 4、检测污水处理污泥性能，加药装置性能； 5、检测风机、水泵性能，做加润滑油保养，更换水泵漏水机封等； 6、检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常； 7、水泵每每季度应加注或更换油室中机油（10~30号机油），使机械密封保持良好的润滑状态，提高机械密封的使用寿命； 8、更换风机齿轮油，齿轮油油位不低于油标中心线，不超过整个油标。 |
| 每年 维护 内容 | 1、全面检测和整定风机、水泵、仪表、阀门、压力表、自动控制器仪表； 2、清理检测污水处理、废气处理装置的系统正常，是否腐蚀需要补漆； 3、检查设备、管道固定是否正常，是否有震动、移位，检测支架是否稳固； 4、检查在线流量系统流量卡使用周期是否覆盖服务期限，并进行更换； 5、协助完成排污许可证年度内容填报，其他相关包括不限于排水、在线流量检测等政府网站内容填报； 6、污水站整体保养维护清理； 7、污水站废水废气系统易损易耗件的更换维护； 8、每2年更换一次潜水泵的机械密封和轴承； 9、电机与电源之间的连接线每年要检查一次，是否老化，如果老化要及时更换。 10、彻底清洗计量泵吸液阀和排液阀，确保每个部件完好无损，如有破损，立即替换； 11、计量泵每年更换一次润滑脂，推荐的型号：3#通用锂基润滑脂； 12、检查搅拌机油质、油位，并及时补充或更换； 13、每年更换一次废气处理设备中的活性炭填料； 14、每年检查一次潜水搅拌机的32#机械油，若有水需更换油和密封垫。 |

| 序号 | 维护内容 | 频次 | 年度频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站设备故障维修 | 根据需要 | 根据需要 |  |
| 2 | 污水站定期综合检查巡视 | 每周一次 | 52 |  |
| 3 | 在线流量计检查、现场服务照片上传 | 每周一次 | 52 |  |
| 4 | 检测电气元件性能及可靠性，测试各设备是否启闭正常 | 每月一次 | 12 |  |
| 5 | 检查各类仪表是否显示正确，并进行维护 | 每月一次 | 12 |  |
| 6 | 检测风机、水泵、计量泵等设备工作状态显示是否正常 | 每月一次 | 12 |  |
| 7 | 检测加药装置性能检测，出药量是否正确 | 每月一次 | 12 |  |
| 8 | 检查阀门开关是否正常，是否有卡位或不能开关现象 | 每月一次 | 12 |  |
| 9 | 检测各类管道是否有腐蚀泄漏 | 每月一次 | 12 |  |
| 10 | 检测在线流量计计量准备与数据上传的准确 | 每月一次 | 12 |  |
| 11 | 检查污水处理排水、废气排放各项指标是否符合标准 | 每月一次 | 12 |  |
| 12 | 检查污水站及周边是否有污水跑冒滴漏现象 | 每月一次 | 12 |  |
| 13 | 检查七号楼污水站风机工况，声音震动是否正常，检查油镜油位是否正常 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 14 | 检查七号楼污水站进水泵、污水回流泵、污泥回流泵工作出水压力、流量是否正常 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 15 | 检查自动电气控制柜工作是否正常，电气元件是否有老化需要更换 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 16 | 检查次钠加药装置计量泵工况是否正常，计量泵加药是否正常，射流泵吸药是否正常，加药反应搅拌机工况是否正常 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 17 | 超声波流量计工况是否正常，数采仪是否能正确上传数据 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 18 | 检查风机工况，声音震动是否正常，检查油镜油位是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 19 | 四套过滤器检修和反冲洗自动阀门是否工作正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 20 | 各类搅拌机工况是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 21 | 风机皮带磨损情况检查，并更换 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 22 | 电磁波流量计工况是否正常，数采仪是否能正确上传数据 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 23 | 检查机械格栅工况是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 24 | 检查各类加药装置是否工作正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 25 | 检查仪表及PLC显示是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 26 | 风机更换润滑油至油镜规定位置 | 每季度一次 | 4 |  |
| 27 | 检查设备及管道上配件是否松动、异常 | 每季度一次 | 4 |  |
| 28 | 检测PLC及自控电路连接状态 | 每季度一次 | 4 |  |
| 29 | 检测自动控制仪表及系统性能 | 每季度一次 | 4 |  |
| 30 | 检测污水处理污泥性能，加药装置性能 | 每季度一次 | 4 |  |
| 31 | 检查水泵、计量泵等是否有泄漏并更换机封等 | 每季度一次 | 4 |  |
| 32 | 全面检测和整定风机、水泵、仪表、阀门、压力表、自动控制器仪表的性能 | 每年一次 | 1 |  |
| 33 | 清理检测污水处理、废气处理装置的系统工作正常，处理是否达标 | 每年一次 | 1 |  |
| 34 | 检查各类设备装置是否正常，管道阀门是否有松动，异响等 | 每年一次 | 1 |  |
| 35 | 检查各类设备腐蚀情况，并进行维修保养 | 每年一次 | 1 |  |
| 36 | 检查数采仪数据流量卡使用情况，并进行更换 | 每年一次 | 1 |  |
| 37 | 检查过滤器填料情况并根据需要更换 | 每年一次 | 1 |  |
| 38 | 配合完成排污许可证及水处理相关内容申报 | 每年一次 | 1 |  |
| 39 | 污水站废水废气系统易损易耗件的更换维护 | 每年一次 | 1 |  |

三、医用污水生化消毒处理装置维保报价单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 分项报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一期污水站 |  |  |  | 预处理量400吨/天 |
| 1.1 | 污水站主要保养项目 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 根据水质测试报告指导污水处理站运行 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.2 | 测试污泥性能并指导污水处理站运行 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.3 | 根据重点指标监测结果指导污水处理站运行 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 根据污水处理站状况调整系统运行参数 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | 根据污水处理站情况分析故障问题，并提供解决方案 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | 日常简易故障维修：设备漏水、系统工作不正常调整、电机线圈烧坏、电气元件（不含PLC及内部程序调整）更换，液位计更换，设备腐蚀油漆、水池外部支架固定，在线监控联网故障维护，设备参数调整 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.7 | 检查压滤机运行是否正常 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.8 | 检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.9 | 水泵每每季度应加注或更换油室中机油（10~30号机油），使机械密封保持良好的润滑状态，提高机械密封的使用寿命 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | 更换风机齿轮油，齿轮油油位不低于油标中心线，不超过整个油标 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.11 | 更换一次潜水泵的机械密封和轴承 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.12 | 电机与电源之间的连接线每年要检查一次，是否老化，如果老化要及时更换 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.13 | 彻底清洗计量泵吸液阀和排液阀，确保每个部件完好无损，如有破损，立即替换 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.14 | 计量泵每年更换一次润滑脂，推荐的型号：3#通用锂基润滑脂 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.15 | 检查搅拌机油质、油位，并及时补充或更换 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.16 | 检查格栅上有无纤维状杂物缠绕在转刷轴上，应及时清理，以免影响机器的正常运行 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.17 | 机械格栅每月须用黄油枪在各润滑部位的油嘴中注一次钙基润滑脂 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.18 | 格栅减速机中的润滑油须定期更换 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.19 | 每年检查一次潜水搅拌机的32#机械油，若有水需更换油和密封垫 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.20 | pH探头清洗清洁 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.21 | pH探头校正 | 年 | 1 |  |  |
| 1.1.22 | pH探头更换 | 年 | 1 |  |  |
| 1.2 | 硬件零配件更换维护项目 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 空开、接触器、按钮等电气元件更换 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 1.2.2 | 计量泵止回阀更换换新 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 1.2.3 | 液位计更换 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 1.2.4 | 污水泵机封更换换新 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 1.2.5 | 活性炭箱防腐处理 | 次 | 1 |  |  |
| 1.2.6 | 活性碳更换（不含活性碳材料购买） | 次 | 1 |  |  |
| 1.2.7 | 槽钢、角铁支架及污水箱体内外的防腐处理 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2.8 | 管路、阀门维护更换 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.9 | 水泵维护、计量泵维护（故障维修） | 套 | 1 |  |  |
| 1.2.10 | 仪表校正，维护（不含电极维修及换新） | 年 | 1 |  |  |
| 1.2.11 | 风机润滑油定期更换 | 年 | 1 |  |  |
| 二 | 流量计在线维护项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 基本维护保养项目 | 年 | 1 |  |  |
| 2.1.1 | 数据查看，并及时处理数据故障并现场巡检，网络上传检查数据，明渠流量季度比对，1年4次，流量计及系统排查，1年52次，7天一次 | 年 | 1 |  | 每周一次 |
| 2.1.2 | 流量在线相关政府部门所询问题处理 | 年 | 1 |  |  |
| 2.1.3 | 管理在线流量网络维护项目 | 年 | 1 |  |  |
| 2.2 | 年度硬件维护项目 | 年 | 1 |  |  |
| 2.2.1 | 超声波流量计维护及零配件更换 | 年 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 数采仪设备维护及零配件更换 | 年 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 数采仪流量卡 | 年 | 1 |  |  |
| 三 | 二期污水站 |  |  |  | 预处理量700吨/天 |
| 3.1 | 污水站主要保养项目 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 根据水质测试报告指导污水处理站运行 | 年 | 1 |  |  |
| 3.1.2 | 测试污泥性能并指导污水处理站运行 | 年 | 1 |  |  |
| 3.1.3 | 根据重点指标监测结果指导污水处理站运行 | 年 | 1 |  |  |
| 3.1.4 | 根据污水处理站状况调整系统运行参数 | 年 | 1 |  |  |
| 3.1.5 | 根据污水处理站情况分析故障问题，并提供解决方案 | 年 | 1 |  |  |
| 3.1.6 | 日常简易故障维修：设备漏水、系统工作不正常调整、电机线圈烧坏、电气元件（不含PLC及内部程序调整）更换，液位计更换，设备腐蚀油漆、水池外部支架固定，在缆监控联网故障维护，设备参数调整 | 年 | 1 |  |  |
| 3.2 | 硬件零配件更换维护项目 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 空开、接触器、按钮等电气元件更换 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 3.2.2 | 计量泵止回阀更换换新 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 3.2.3 | 液位计更换 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 3.2.4 | 污水泵机封更换换新 | 年 | 1 |  | 数量根据需要 |
| 3.2.5 | 活性炭箱防腐处理 | 次 | 1 |  |  |
| 3.2.6 | 活性碳更换（不含活性碳材料购买） | 次 | 1 |  |  |
| 3.2.7 | 槽钢、角铁支架及污水箱体内外的防腐处理 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.8 | 管路、阀门维护更换 | 项 | 1 |  |  |
| 3.2.9 | 水泵维护、计量泵维护（故障维修） | 套 | 1 |  |  |
| 3.2.10 | 仪表校正，维护（不含电极维修及换新） | 年 | 1 |  |  |
| 3.2.11 | 风机润滑油定期更换 | 年 | 1 |  |  |
| 四 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 如有其他项目自行加行填报 |  |  |  | 如有需要，各报价单位自行填报 |
| 4.2 | （小计）直接费（一+二+三+…） |  |  |  |  |
| 4.3 | 管理费： |  |  |  |  |
| 4.4 | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目报价：人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 5.2 | 优惠价：人民币（大写）： |  |  |  |  |